附表2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 1 | 天棚吊顶 | 面层材料品种、规格:600\*600硅钙板，安装位置为楼内一、二、三、五层，无电梯；投标提供样品，施工时需经甲方确认材料；工作内容：基层清理 龙骨安装 基层板铺贴 刷防护材料、油漆 | 690 | m2 |  |  |
| 2 | 防静电活动地板 | (1)要求防静电，防水，防火，机械强度大，无放射，使用寿命长，参数不低于相关国家标准或行业标准(如SJ/T 10796-2001、GB 6650-86等) 关于地板机械、电磁、放射性核素限量等特性的要求，规格: 600x600x35mm,四周无边条;(2) 防火性能: 国家A级，不燃; 集中荷载: >=360kg,均布载荷: >=15000N/m2; 幅面尺寸偏差: +0.2mm; 厚度尺寸偏差: 士0.2mm; 表面平整度: <0.5mm; 相邻边垂直度: =<0 3mm; 系统电阻: 106- 109Ω;(3)地板板基为全钢组件，底面采用深级拉伸钢板，表面采用硬质钢板，上下钢板冲压、点焊成形，四边采用先进的焊接补强结构，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为中灰色热固性环氧塑料粉末，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥(4) 地板表面粘贴高耐磨抗静电HPL (三聚氰胺) 贴面;(5)采用四周支承式安装，通过螺丝把横梁和支架连接，支架上托板、底板为钢板、下支承为圆管和方管，承载能力强; 为便于安装调整，支承高度可以通过调整支承螺杆的高度进行调节并锁定。支架、横梁表面经镀锌外理，美观防腐支架轴向力>=20 KN;(6)机房为1个房间，全钢防静电通风活动地板，颜色为白色，通风量>=25%;(7)含配套数量的支架、横梁、螺丝等(地板离地40cm) ;(8)施工前需提供真实的产品彩页及切割出横截面的样品(包括地板、横梁、支架、铜线、地板洞盖等全套样品。另需提供: 产品检测报告(荷载报告、抗静电性能报告、防火性能报告、防潮性能报告、耐磨性能报告; 报告需齐全)安装位置为楼内第六层，楼内无电梯；工作内容：基底处理、支架安装、活动面板安装及封边 投标时提供地板及配件样品，施工前甲方确认材料。 | 270 | m2 |  |  |
| 3 | 预留金 | 为不可竞争费用，报价时计入总价 |  |  |  | 8000 |
| 4 | 合价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称： |  （公章） |  |  |  |  |  |
| 代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |

备注：1.本项目报价为全费用单价，包含人工、机械、材料、措施费、周边环境保护、安全文明施工、税金等全部费用。

1. 灯具采用原有吸顶灯，吊顶安装工程报价时应考虑拆灯具的除及安装费用，灯具共39个。
2. 本项目设预留金8000元，为不可竞争费用，报价时计入总价。