# 学生宿舍2A楼无线网络建设方案

一、概况

学生宿舍2A楼将于2014年8月底正式投入使用，相配套的有线网络已开工建设，在学生入住前将可以完成建设并投入运行。按照学校院长办公会的决定，2A楼的无线网络也由学校组织建设，采用1套物理线路和设备进行信号覆盖，承载电信、移动、联通三家通信运营商的无线业务，学生可以自由选择无线网络服务。

2A楼无线网络将采取802.11系列标准网络协议标准（以802.11n为主），建设内容包括无线设备、无线网管等。在计费和管理方面，通过基于多SSID-Vlan映射实现不同用户组隔离、基于用户组控制其访问权限实现分级授权、多运营商接入等要求。

2A楼无线网络部署方式主要采用室内部署，将选择合适的点位，将网线走暗线敷设到位； AP的供电采用POE方式由接入的网络设备进行供电。此次的无线网络覆盖范围是新建学生宿舍2A楼的全部楼层。

二、无线网络方案

1. 网络架构

学生宿舍2A楼无线网络系统将仍采用办公区域的网络架构模式，即采用宽带远程接入服务器（Broadband Remote Access Server，简称BRAS）+无线控制器（Wireless Access Point Controller，简称AC）+PoE交换机+“瘦”AP的扁平化网络架构，实现 “AP本地转发+ BRAS认证”的WLAN解决方案，如图1所示。

图1 网络架构

2. 组网说明

⑴ BRAS

我校将使用MX960 BRAS作为全校的WLAN业务控制和认证中心，并配置后台深澜认证计费系统实现对用户的认证、授权和计费。无线用户的认证点放置在BRAS上，后台的认证计费系统作为用户鉴权点。

BRAS作DHCP Server或DHCP 中继，规划一段IP地址段为AP分配私网地址。BRAS作ACL，允许AP直接与AC建立隧道；允许AC与AC网管平台相互访问。

⑵ AC

我校的无线组网采用AC+瘦AP架构，无线控制器AC旁挂BRAS。对于无线用户数据流量的处理，采用AP本地转发方式，AC只负责对AP的管理，不承载WLAN用户业务流量，所有业务流量通过AP本地转发后直接通过校园网到BRAS。AC实现轻载，不再成为性能瓶颈。

⑶ AP

AP部署在前端覆盖区，AP采用零配置，通过DHCP option 43的方式获知无线控制器的IP地址，AP与AC建立加密隧道。在AC上根据用户无线报文的SSID字段及AP位置，映射为相应的业务VLAN。在同一个AP上部署4个SSID，包括电信、移动、联通以及校园网，用户在选择不同的运营商的网络服务后，即可以选择不同的运营商的SSID进行接入，从而实现多运营商的用户接入。

⑷ VLAN规划

无线网络需规划AP管理VLAN、AC管理VLAN、场点业务VLAN等。下联AP的交换机，配置AP的管理VLAN，终结在BRAS；AC管理VLAN，由AC发起终结在BRAS；场点业务VLAN，由AC发起终结在BRAS。

⑸ 用户终端

用户选择不同运营商的SSID进行接入，由BRAS负责对用户认证、分配校园网私有地址和管理，用户业务流量通过AP本地转发后直接通过校园网到BRAS，再通过不同运营商的出口访问互联网。

2. 认证和计费

根据学校的规划，我校的校园网络架构都将逐步改造为扁平化的架构，认证方式都将统一为IPoE的方式。鉴于此，新建的无线网络也将结合深澜计费系统对用户使用基于IPoE+Portal的认证方式，实现有线和无线的一体化认证。

IPoE+Portal的认证方式需要与DHCP服务器和Web认证服务器配合使用，主机首先通过DHCP得到一个IP地址，通过HTTP重定向的方式强制用户与Web认证服务器通信，也可以使用户只访问一些内部服务器；然后，接入服务器将用户强制连接到Web认证服务器上，并在浏览器中弹出认证页面。在该页面中输入用户名和密码，Web Server作为RADIUS的Client端把认证信息传送到RADIUS Server，对用户进行认证。RADIUS认证结束后，一方面会通知Portal给出相关提示给用户，如“认证通过，可以访问网络”，也可能是“认证失败，用户名或密码错误”等。认证通过后，用户获得相应的访问权限，可以访问互联网或特定的网络。另一方面RADIUS同时会根据认证结果通知BRAS设备进行相关策略调整，让认证通过的用户可以连接到网络中，让认证未通过的用户无法接入到网络。在IPoE+Portal的认证方式中，用户的账号都是由Portal进行认证，这样就可以免去客户端软件相对繁琐的接入要求。

在此种认证方式中，一般通过部署BRAS作为核心路由器，实现基于BRAS的用户认证计费，提供了用户接入网络时的身份认证和会话控制功能，如速率限制和访问控制等，同时，可以实现基于用户账号和其他相关信息（位置信息、时间信息）等的用户认证、控制、计费功能。

3. 网络管理

⑴ 集中式管理

无线控制器AC和AP间采用标准的CAPWAP协议进行通讯，实现对AP的集中管理和自动配置。通过使用该功能，无线控制器可将其所管理AP的软件版本及配置文件自动下载到AP上。这样，当在网络中增加新的AP、更换坏的AP或给网络中所有的AP软件版本升级时，网络管理者只需在无线控制器上进行统一操作即可轻松完成相应工作。这将极大的减轻网络维护人员的管理工作量。

⑵ 图形化管理软件

在前期的办公无线网络建设中，已配置了一套图形化界面的无线网络管理软件，网络管理者能在最短的时间内掌握无线网络的基本配置和管理。在2A楼无线网络建设中，建议增加此无线网络管理软件的相应管理授权，以实现对2A楼无线网络中AP的管理。

在无线网管软件中，可以实现AP的自动拓扑发现、自动升级、批量配置、分级管理、分级告警等功能，并可实现针对无线覆盖空间内的射频扫描、非法接入点监听等安全功能。并对设备提供实时性能数据的查看功能，使用户了解当前网络运行的基本情况和性能状态。

⑶ 实时射频管理

通过无线控制器的实时射频管理特性，对射频功率和无线信道自动调整功能，有效解决无线网络中存在的射频盲区覆盖问题和无线信道干扰问题。依赖这些功能，所部署的无线网络将具备更高的抗灾和自愈能力。

⑷ 网络负载均衡

在WLAN网络中一个AP的覆盖范围内，无线连接的带宽是共享，即无线终端数目越多，每个终端所能分享的带宽就越小。采用AC+瘦AP模式，无线网络系统可在一个AP的覆盖范围内把无线用户或终端分散连接到附近的AP上。由此可以避免某个AP由于用户接入数过多，而产生性能瓶颈，并显著改善网络的性能，提高网络的可靠性。

4. 网络安全

在无线网络建设过程中，需要在用户安全、系统安全、数据安全等方面为校园网络提供多种无线接入安全特性，充分满足校园中环境下无线数据安全接入的需求。

⑴ 用户安全

2A楼的无线网络方案将采用WEB Portal认证方式向用户提供安全的无线接入，有效阻止非授权人员访问网络。同时，无线接入点（AP）上还可以提供无线用户数据隔离功能，防止恶意用户通过无线网络访问其它用户的电脑。

⑵ 系统安全

2A楼的无线网络建设方案所选设备需要提供对非法及恶意AP接入的检测和隔离、针对无线网络的DOS攻击防护、对无线终端的异常流量进行检测及报警等功能。同时，所选设备需要安全符合802.11i强健无线安全的要求，并提供包括WEP、WPA、WPA2在内的全面安全特性，满足不同用户的安全需求。

5. 无线漫游

无缝漫游是无线网络移动性的最佳体现。但是传统的无线接入点仅仅能够实现基于二层的漫游，一旦无线用户跨越网段，就会由于重新获取IP地址、重认证、重新验证加密等过程，而导致漫游的失败和通信的中断。这对于无线用户众多的高校而言，是无法接受的。

本方案中的采用的是AC+FIT AP无线网络架构，所有用户信息并不保存在本地的AP中，而是全部集中在AC上，实时存在着连接状态、认证状态、IP地址分配信息、加密验证状态等用户信息，即便是无线用户跨网段移动，还是会延续原有的IP地址、认证与加密方式，不存在重新获取的必要，因此也不会中断连接。实现这一过程，并不需要有线网络的参与，对有线网络和无线用户而言都是透明的。

6. 用户分类

新建学生宿舍2A楼的无线网络将采用基于无线控制器的Multi-SSID技术。无线控制器可以通过AP发布不同类型的SSID（移动、联通、电信、校园网），并将不同的SSID映射到不同的VLAN（网络）上，一方面，实现用户的隔离，另一方面，无线用户就可以接入到不同的网络中。

三、无线覆盖方案

1. AP覆盖

新建宿舍2A楼共6层，中间走廊，两侧房间，建议采用放装式部署，不采用馈线方式，具体部署方式为放置于宿舍内，覆盖两侧宿舍（即一台AP覆盖三间宿舍），6个楼层共计部署97台AP，具体部署方式如图2、图3所示，其中，AP的部署数量已经考虑冗余。AP采用设备自带天线，通过POE方式给设备远程供电。

为防止AP之间的信道干扰，AP采用“品”字形部署，尽量避免同一楼层和上下楼层之间AP的干扰。在采用合的部署方式基础上，采用调整不同AP的发射功率的方式，来进一步减少AP之前的信道干扰。

图2 宿舍1层AP点位图

图3 宿舍2-6层AP点位图

根据上述的部署方式，2A楼共需要部署97个AP，具体的使用数量与分布如表1所示。如前所述，AP均以零配置部署。

表1 AP使用分布

| 楼层 | AP数量 | 覆盖描述 |
| --- | --- | --- |
| 主楼1F | 17 | 放置宿舍内，覆盖两侧房间 |
| 主楼2F | 16 | 放置宿舍内，覆盖两侧房间 |
| 主楼3F | 16 | 放置宿舍内，覆盖两侧房间 |
| 主楼4F | 16 | 放置宿舍内，覆盖两侧房间 |
| 主楼5F | 16 | 放置宿舍内，覆盖两侧房间 |
| 主楼6F | 16 | 放置宿舍内，覆盖两侧房间 |

2. 设备互联

每层楼在弱电间将放置一台POE交换机，为AP供电。PoE交换机再通过光纤连接到放置于行政楼2楼弱电间的汇聚设备上，此汇聚设备上联至BRAS设备Juniper MX960上。具体互连结构图如图4所示。

图4 网络拓扑图

四、其他要求：

（1）投标方必须如实提供证明其资格能力的相关文件资料，如有虚假视为废标。

（2）投标方所采用的AP、PoE交换机、布线产品含线缆供货前提供原产地证明。

（3）投标方需实地考察，计算设备、材料准确用量，报价为包死价。投标公司必须保证所投产品能够实现项目要求的所有功能。投标人可以补充实现项目功能的其他材料，并且计入项目总价。施工过程中使用，但超过公司所报数量或在投标文件中未列的其它材料视作免费，校方不支付相关费用。