- 滁州学院产教融合综合实验实训中心非人防地下室

- 1.设计说明中基本地震加速度值取0.1g，取值依据？

- 回复：按照图审意见修改，将总说明中基本地震加速度取值改为0.05g，经复核，结构计算模型中取值正确，修改详见结通-01-A。

- 2.《建筑物抗震构造详图》11G329—1已过期。

- 回复：按照图审意见修改，修改为《建筑物抗震构造详图》20G329—1，修改详见结通-01-A。

- 3.结构计算书应补充地基基础变形计算资料。

- 回复：按照意见修改，补充基础变形计算书，详见补充计算书。

- 滁州学院产教融合综合实验实训中心产教融合综合实验实训中心A区

- 1.设计说明中基本地震加速度值取0.1g，取值依据？

- 回复：按照图审意见修改，将总说明中基本地震加速度取值改为0.05g，经复核，结构计算模型中取值正确，修改详见结通-01-A。

- 2.《建筑物抗震构造详图》11G329—1已过期。

- 回复：按照图审意见修改，修改为《建筑物抗震构造详图》20G329—1，修改详见结通-01-A。

- 滁州学院产教融合综合实验实训中心产教融合综合实验实训中心B区

- 1.设计说明中基本地震加速度值取0.1g，取值依据？

- 回复：按照图审意见修改，将总说明中基本地震加速度取值改为0.05g，经复核，结构计算模型中取值正确，修改详见结通-01-A。

- 2.《建筑物抗震构造详图》11G329—1已过期。

- 回复：按照图审意见修改，修改为《建筑物抗震构造详图》20G329—1，修改详见结通-01-A。

- 滁州学院产教融合综合实验实训中心产教融合综合实验实训中心C区

- 1.设计说明中基本地震加速度值取0.1g，取值依据？

- 回复：按照图审意见修改，将总说明中基本地震加速度取值改为0.05g，经复核，结构计算模型中取值正确，修改详见结通-01-A。

- 2.《建筑物抗震构造详图》11G329—1已过期。

- 回复：按照图审意见修改，修改为《建筑物抗震构造详图》20G329—1，修改详见结通-01-A。