实施方案

## 一、工程概况

滁州学院网络与数据中心机房工程位于信息楼一层，层高4.1米，梁下净高3.5米。本次工程涉及两个机房的装修、配电、防雷接地、消防、布线、监控等，以及配套房间如电源室、钢瓶间、监控室的一般处理等。两个机房主要作为电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行和维护的建筑空间，可放置校园网核心的的服务器、网络设备、存储设备、精密空调、重要控制设备以及列头柜等，面积分别约105平方米和81平方米；电源室放置UPS、配电柜、空调、蓄电池等，面积约51平方米；钢瓶间放置钢瓶和相关控制设备，面积约22平方米。机房平面规划如下图所示：

（图片和实际建筑及设施非严格比例关系，仅供示意，要求实地勘察。其中，①和②为机房，③为监控室，④为电源室，⑤为办公室，⑥为钢瓶间，奇偶房间之间为过道。机房①中机柜东西方向排列成2排，2台精密空调分别位于房间两头中部。机房①还有2台行级空调。房间②暂放一台精密空调，需为此台空调准备连接条件，为另一台预留好位置及接线等）

校方已经安排了招标采购部分设备，清单详见附件1。投标商需根据本招标书及附件1所列设备清单设计机房建设方案，选择产品及材料、安装辅材等（新购产品/材料/辅材等需考虑与校方已购买产品和材料的配套兼容性及机房整体的美观性。如果根据投标商设计方案，原来校方采购的产品/材料/辅材数量不足，投标商应自行采购同品牌同型号的产品/材料/辅材），提供机房建设效果图和详细施工方案，经与校方协商确认后方可进行施工。工程完毕后投标商需提供工程初步验收报告，及相关主管单位（如防雷中心、消防支队等）就工程某些项目的“验收合格证明”文件。

## 二、建设目标

本工程旨在建设一个具有较强通用性及应变能力、适应多样化计算机设备运营管理需求及发展变化，并能够满足未来5-10年的发展使用需求的网络中心机房。建成后的机房需提供可靠的、高品质的、节能环保的机房环境，提供一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面要满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防渗漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

## 三、设计总体要求

- 本次机房需严格按照国家B类机房标准建设。

- 对各功能区应分别进行设计，并根据机房工程建设经验提供各功能区的建设方案。

- 对各区域内装饰、配电、空调、防雷、接地、照明、弱电布线、KVM、环境集中监控、设备布局及其它必要系统进行设计和布置。

- 为了保证计算机系统稳定可靠运行，计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求，并且以国家有关标准及规范为依据。

- 对各功能区进行整体规划，按照功能与美观兼具的设计思想，建设一个现代化的，具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房。

- 各子空间分布合理，设备及相关设施安装符合规范。需根据建设单位提出的要求并结合现场实际情况进行设计，力求在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。

- 室内控制设备、配电设备、布线系统的选材应注重其可靠性、安全性，要求全部采用符合国家标准的优质产品。

## 四、设计依据标准

- 机房（计算场、站）标准和规范

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)

《计算机场地安全要求》(GB/T 9361-2011)

- 装饰系统标准和规范

《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005版

《电磁辐射防护规定》(GB 8702-88)

《工业企业噪声测量规范》（GBJ122-88）

- 电气系统标准和规范

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)

《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)

《通信用不间断电源—UPS》（YD/T 1095-2008）

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

《交流电气装置的接地设计规范》（GB 50065-2011）

- 弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2003）

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)

- 消防系统标准和规范

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）

《消防联动控制系统》（GB 16806-2006）

《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736- 2012）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

- 其他标准和规范

《建设工程监理规范》（GB50319-2012）

依据我校网络中心机房建设实际需求及现场实际情况。

## 五、设计指标

依据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的有关要求，机房区在使用机房专用空调的情况下：

| ⑴ 温 度： | 开机时：22℃～24℃；停机时：5℃～35℃；温度变化率小于5℃/h，并不得凝露。 |
| --- | --- |
| ⑵ 湿 度： | 开机时：相对湿度达到40%～55%；停机时：相对湿度达到40%～70%。 |
| ⑶ 洁 净 度： | 主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，按国际A级每升空气中小于0.5μm的尘埃粒数，应少于18000粒/m3。 |
| ⑷ 噪音强度 | 主机房内的噪音，在电子信息设备停机条件下，在主操作员位置测量应小于65dB。 |
| ⑸ 电磁场干扰： | 机房内无线电干扰场强：在频率范围0.15MHz～1000MHz时不大于126db；机房内磁场干扰场强：不大于800A/m。 |
| ⑹ 静电电位： | 机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV。 |
| ⑺ 机房照明： | 机房在距地面0.75m处，照度不应低于500Lx；其他房间不低于300Lx。 |
| ⑻ 备用照明： | 备用照明距地面0.75m处不低于50Lx。 |
| ⑼ 事故照明： | 计算机机房室等应设事故照明，其照度不应低于5Lx；主要通道及有关房间事故照明照度不应低于0.5Lx。 |
| ⑽ 供配电环境： | 工作频率：50Hz±0.5Hz，电压：380V/220V变化在3%内；相数：三相五线/单相三线制，波形失真率小于5%。零地电压＜2V，并应满足电子信息设备使用要求。 |

## 六、建设内容

本次工程为网络中心机房统建工程，主要包括：

⑴ 机房装修工程；

⑵ 机房供配电系统及照明系统工程；

⑶ 机房防雷及接地系统工程；

⑷ 机房综合布线工程；

⑸ 消防报警及有管网灭火系统；

⑹ 机房精密空调系统；

⑺ 机房应急电源（UPS）系统；

⑻ 机房环境综合监控系统。

由于机房②此次不放置机柜和设备，故机房②的综合布线工程和网络、服务器设备配电此次工程暂不施工，但应在UPS输出配电柜预留接口、墙壁预留管道等，其他建设内容，如装修、照明、监控、消防、空调等的配电、防雷接地、消防报警、综合监控等均需完成，以便在需要时可以直接放置机柜、进行列头柜、网络柜、机柜的强、弱电布线后设备即可投入运行。

## 七、技术文件须知

1. 投标人针对本工程的建设内容，根据招标文件要求和现场查勘情况，遵循机房建设相关标准，提供滁州学院网络中心机房工程的详细设计文件（文字说明和附图）和施工组织设计方案。

2. 本工程中的机房装修部分及设备布局应提供效果图。

## 八、机房建设要求

### （一）机房装修工程

#### 1. 装修总体原则

⑴ 机房和辅助区围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求，机房墙面、顶面、地面需做保温处理。

⑵ 机房室内装修，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。

⑶	机房内墙壁和顶棚的装修应满足使用功能要求，表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光，并应减少凹凸面。

⑷	机房使用的设备应采取防火、防潮、防磁、防静电措施。

⑸	机房内建筑接缝处应采取密封措施。

⑹	机房室内色调应淡雅柔和。

#### 2. 地面部分

⑴ 由于机房所在一层地面及环境湿度较大，为做好地面防潮，要求拆除机房①和②的现有地板砖，用水泥砂浆垫高10cm（地板架高40cm，吊顶上方便布放强弱电线缆，需确保机房净高不低于2.8m），同时找平及作防水涂料（防水粉不低于5%）和防起尘处理。

⑵ 机房①和②采用600×600×35四周有印刷边的全钢防静电活动地板，可调整金属支架。地板（含通风地板）及安装辅材已采购，本次工程需进行安装铺设，设计活动地板架空高度为400mm。

⑶ 地板基座部分：基座与地板之粘着胶使用专用粘剂或迫紧螺丝固定。走线孔：线缆出口应配合设备实际情况及使用单位要求，在施工时负责切割，出入口并应嵌上塑胶护条。地板与墙面交界处，活动地板需精确切割下料。地板下设计防鼠咬密封设施，设有线缆固定线管和安全的接地系统。

⑷ 在安装全钢防静电地板的同时安装静电泄漏系统，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子连在一起，将静电泄漏掉。

⑸ 地板以下地面和四壁均应抹灰，刷不易脱落的防尘漆，精密空调区需采用30mm厚橡塑保温板做保温处理。

⑹ 地板下需做好防电磁干扰措施和安全的接地系统，设有防鼠咬密封设施。

⑺ 人员入口处均需采用抗静电地板平铺，并做台阶踏步处理，收口处采用1mm厚发纹不锈钢板包边角，设备入口处需配置一套搬运斜坡并采用镀锌角钢做支架固定以用于大型设备搬运。

#### 3. 内墙、柱面部分

⑴ 机房区内墙、柱面所有装饰材料安装须采取防尘防静电措施。

⑵ 机房内采取有效的防止给排水漫溢和渗透的措施，机房内的雨水管应使用砖砌管道进行密闭并在靠近地面处设置漏水检测装置，漏水监测装置一并接入机房的动力监控系统中进行统一监测。

⑶ 机房区域的内墙、柱面均采用C75型、厚度≥0.6mm的轻钢龙骨、彩钢石膏复合板饰面，龙骨间距不大于600mm，轻钢龙骨需另加U38加强龙骨横撑。

⑷ 彩钢石膏复合板：选用表面厚度不小于0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚可耐福石膏板，钢板表面平整光滑、无色差、避免眩光，漆膜厚度≥20um；表面阻抗值105～108Ω，电荷衰减时间在1秒以下；彩钢石膏复合板抗冲击达180kgf/㎡；燃烧性能达到GB8624 A级；金属面板采用U型边设计。相邻墙板之间应提供专业扣件进行固定连接，并提供配套压条封住缝隙。

⑸ 踢脚线：机房区域内踢脚线均采用不低于0.8mm厚不锈钢板贴面，基层采用高密度板。基层密度板不低于12mm厚，踢脚线高度为100mm。地板安装后，不锈钢踢脚板与内墙面装饰板要互相衬托，协调一致。

⑹ 精密空调区域的内墙面与C75轻钢龙骨之间填充20mm厚阻燃橡塑保温板做保温处理。

⑺ UPS电源室的电池架、配电柜需刷防锈漆。电源室、钢瓶间墙面使用环保型乳胶漆2遍涂刷。

#### 4. 门窗部分

⑴ 要求两个机房的所有窗户保留，必须作防水处理。2个机房、电源室、钢瓶间的窗户加装铝合金防盗窗（不影响窗户开合，若空调外机在窗边不应影响空调外机的工作，并保持美观）。防盗窗材料为铝合金+钢筋，免焊接，防盗管内全部采用8MM螺纹钢条加强，管材厚度不低于1mm，永不生锈。室内加装和内墙处同样的可滑动彩钢板（规格同内墙处饰面彩钢板），平时窗户关闭时表面平整、有良好的气密性，特殊情况下（如停电时）可滑动彩钢板，打开窗户换气。彩钢板切割平整、不划手、不应刮花。工程需能够达到消防验收要求并通过验收，保持机房区的清洁、美观和安全。

⑵ 两机房入口门均采用甲级有框钢制防火玻璃门（1500mm宽×2200mm高）；

⑶ 电源室入口门选用甲级钢制防火门（1500mm宽×2200mm高）；

⑷ 钢瓶间入口门选用甲级钢制防火门（900mm宽×2200mm高）；

⑸ 楼道内主机房入口增设一道甲级有框钢制防火玻璃门（不小于1500mm宽×2300mm高）。

⑹ 有框防火玻璃门玻璃厚度均设计为10mm厚、防火性能在1000℃火焰冲击下能保持84-183分钟不破裂。采用 0.8mm厚不锈钢包边框。所有门口全部做好隔音保温措施。

⑺ 主机房入口门正对面（即楼道西侧）的门为消防通道，需作相应处理通过消防验收。

#### 5. 吊顶部分

⑴ 按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定进行设计。机房吊顶距地板面净高不低于2.8m，采用厚度不低于0.8mm的600mm*600mm铝合金微孔吸音板，材料应具有不起尘、不吸尘的效果，不燃烧，无色差，平整度好，便于拆装，便于顶内维修。吊顶龙骨均使用U50、厚度≥1.2mm的轻钢龙骨，与墙面龙骨连接为法拉第笼结构。

⑵ 为保证机房的清洁度，吊顶以上空间、顶部和四壁均应抹灰，刷不易脱落的环保型防尘漆3遍，采用20mm厚阻燃橡塑保温板作保温隔热处理。

⑶ 顶部照明灯具应采用无眩光灯盘，嵌入式安装。灯盘规格600*600mm、荧光灯镇流器的谐波限值符合现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》(GB 17625.1)的有关规定。灯具排列需避开机柜位置，灯具中每个部分的多个灯管分开控制，并且其中的部分灯管接入UPS电源。

⑷ 一楼整个楼道进行吊顶，材质同机房内吊顶材质。

⑸ 电源室和钢瓶间的顶面采用不易脱落的环保型乳胶漆三遍涂刷。

#### 6. 灾害防护及保温节能、防尘部分

⑴ 本工程要求在整个机房的地面及顶面做防尘、清洁处理，避免灰尘的产生及吸附。

⑵ 在工程实施中，机房内所有金属管槽、接线盒等均进行可靠接地，以防止电磁干扰计算机系统的正常工作。

⑶ 需为本工程中涉及到的UPS、配电柜、列头柜、精密空调、电池架等设备采用L50mm角钢焊接作安装支架，安装支架需刷优质防锈漆作好防锈防腐、防静电等处理。

⑷ 精密空调外机合理放置于大楼西墙外侧，需对地面作平整加固等处理，使得精密空调具备生产厂家要求的安装条件，能进行正常安装并安全、可靠运行。为达到对精密空调机组的工作噪声和气流噪声的有效控制，在机房精密空调室/内外机组安装时，设置避震器与隔震垫板，机组内采取隔音措施，以减少震动与噪声。

⑸ 精密空调的进排水管的布放，须严格按规范工艺施工，注意进出水口高差控制。沿空调机安装处周边地坪设置高度不低于50毫米的挡水围堰，沟底做漏水口，与室外的下水管道相通，将水源排出。所有管道需作防渗漏处理。

⑹ 为防止机房外界与机房的热量传递过大、造成机房空调负荷增加，保持机房区的清洁和安全，减少机房空调设备制冷量的损耗，保持机房内部的恒温、恒湿环境，需将机房区内精密空调区所有窗户作可靠处理。

⑺ 精密空调区域的内墙面与C75轻钢龙骨之间应填充20mm厚阻燃橡塑保温板做保温处理。地板下地面及及地板下一周墙面需采用30mm厚阻燃橡塑保温板作保温处理；顶面需采用20mm厚阻燃橡塑保温板作保温处理，保温板连接均采用专用胶带粘接。

⑻ 本工程所选保温板需具有很好的阻燃性、平整度好、保温性能强、无毒不起尘。

⑼ 需提供相关驱鼠、虫等的设备。

### （二）机房供配电系统

⑴ 电源室内已引入1根120mm2、2根70mm2、2根25mm2的电缆，进入机房总输入断路器。

⑵ 输入断路器输出端分别供电给UPS、辅助设备配电回路（包括空调、维修用电等）、照明回路、新风、防雷器回路及备用回路。每个输出端在面板上必须标明各自供电对象。输入断路器需与机房消防报警系统联动。

⑶ UPS主机及输出配电置于电源室，需为机房②今后的机柜预留接口，（机房②除服务器、网络设备等机柜用电外，其他用电，如空气调节、照明、监控、消防报警等需于此次施工完成）。机房①内设计放置1个UPS列头柜。列头柜大小为600*1100mm，42U，应采用数显表头，电流表、电压表、指示灯等，且均为知名产品。柜内包含足量的著名品牌空开，采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号；柜内各种开关、手柄、操作按钮应标志清楚。

⑷ 供电系统配电柜及供电布线必须规范、安全、整齐、屏蔽，不得形成对数据信号线路的干扰，各类电源插座必须有明显的区别标志。

⑸ 配电系统各回路应具有电流、电压、功率因数检测和断路状态指示功能，单相负荷均匀地分配在三相线路上，并使三相负荷不平衡度小于20％。

⑹ 设置电源应急开关，实现与火灾自动报警系统联动和手动两种控制方式。

⑺ 本工程机柜内电源采用UPS供电，提供双回路配电方式，供电电源均采用32A的防水防脱落工业连接器与机柜内的PDU连接。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。

⑻ 所有供配电线路（母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等）及空开等必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号；各种开关、手柄、操作按钮应标志清楚。要求开关功率选用须有50%的富余，并做到标识醒目、与其它控制插座对应，所有电气开关材料必须是优质产品。所有的强电线、电缆必需穿管或桥架铺设，必须保证强电线缆与弱电线缆按规范要求分离。

⑼ 市电维修插座应采用10A五孔带接地插座，有色面板标识。

⑽ 机房区设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯，灯具均采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯，由市电直接供电。

⑾ 机房区供电采用放射式配电方式，分类后直接配至各用电设备，不同类别分路控制。所有电力电缆均采用金属线管、线槽及机柜配套线槽上走线铺设。线路管道采取分层架空布置互不交叉。每个回路采用独立的电管安装。架空高度以50mm为一层。

铺设线路采用穿金属镀锌(管/槽)敷设；

市电维修线缆采用阻燃铜芯线（ZRBV）；

普通空调线缆采用阻燃铜芯线（ZRBVR）；

机柜、精密空调、UPS输入输出线缆采用阻燃铜芯线（ZRVVR）；

照明线路穿镀锌（KBG）钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷；

推荐线缆品牌：远方、远东、绿宝，桥架（如需要）品牌：卡博菲、艾默生、IBM。

⑿ 要求机房内所有金属线管、线槽、电气设备外壳等不带电的金属部分都可靠接地。

### （三）防雷接地工程

#### 1. 防雷部分

为消除雷击和过电压的危险影响，机房做防过电压防雷保护系统。

根据本机房防雷要求，电源防雷应采取三级防雷措施。

⑴ 在配电柜市电总输入下端安装一组德国“OBO”三相电源V100防雷箱100KA防雷器（通流量≥100KA，响应时间 <25ns），防雷器回路串接50A/3P空开。

⑵ 在机房UPS主机市电总输入端处, 分别加装三相电源“V25-B/3+NPE/FS”德国“OBO”防雷器（通流量≥60KA，响应时间 <25ns），防雷器回路串接50A/3P空开。

⑶ 在UPS主机输出端处，分别加装“V20-C/3+NPE/FS” 40KA防雷器（通流量≥40KA，响应时间 <25ns），防雷器回路串接32A/3P空开，将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平。

⑷ 防雷项目实施时须上报滁州市防雷中心审核，实施后经防雷中心审核通过发放“检测证”方可对本工程进行施工。

#### 2. 接地部分

⑴ 机房的抗静电活动地板及其地笼骨架、吊顶及其骨架、墙面、机柜等均进行可靠的接地处理，形成同一个接地体。同时采用金属网、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来，各种屏蔽都必须妥善接地。

⑵ 机房接地装置的设置，应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。

⑶ 机房装修所采用的导线符合消防安全。室内导线全部采用新型阻燃电线、电缆。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地。本机房采用一个独立的接地系统，接地电阻小于1(。重新做室外独立接地桩，独立接地桩需检测接地电阻，接地电阻R≤1Ω方可使用。专用接地线截面积：≥50mm2，外表绝缘。

⑷ 信号电路、电源电路、高压电路和低压电路不应使用共地回路。灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽，以防止地回流和静电感应而产生干扰。各接地方式均需符合国家规范及相关工程建设标准。

⑸ 等电位连接：在机柜设备区内用30mm*3mm的铜排做一组网格状等电位连接母排。将计算机设备的直流工作接地以最短距离连接到铜排上，再引入配电柜的逻辑接地汇流排，并用一根BVR50mm2铜芯线引至机房室外接地端子。

⑹ 抗静电保护地：在机房分区内用40mm*40mm*4mm的镀锌角钢各做一组等电位连接带。将机房内的墙、顶、地的金属结构体、机柜、机架等所有不带电的金属构件与该保护地近距离用特殊施工工艺做等电位连接，采用线径不小于BVR6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用一根BVR50mm2铜芯线引至机房室外接地端子。

⑺ 机房内各种射频电缆的外导体和屏蔽线的屏蔽层两端，均应与连接设备的金属机壳外表面保持良好的电气接触。

### （四）机房综合布线工程

⑴ 布线中主要包括六类非屏蔽双绞线、光纤、监控线缆等，布线时需考虑今后的发展需要，各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。

⑵ 在大楼弱电间配置一台输入光纤配线柜（不低于288*2芯，含尾纤盘），与主机房内的输出光纤配线柜以288芯软光纤对接。中心机房外的光纤（如运营商光纤）先进入大楼弱电间，通过软光纤经走道吊顶上的桥架（需作相应改造）进入机房，经机房桥架下到机柜。本次对144芯光纤熔接到位。

⑶ 机柜为19英寸标准服务器机柜，42U空间，宽度为600mm（网络柜位750mm），深度为1100mm，黑色。机柜前后门采用全通风网孔设计。机柜顶部和底部均有走线孔，顶部安装有顶部走线槽，后部有电缆管理专用通道。机柜内PDU需实现与机房动力环境监控系统联动。

⑷ 本工程弱电布线采用星形拓扑结构布线，线缆两端采用六类非屏蔽模块化连接。

⑸ 机房①内机柜布线系统需采用光纤与六类UTP交叉方式布置（即一台布光纤一台布6类UTP，两者间隔分布）。每个布放6类UTP的机柜安装1个24口配线架+1个理线器，机柜引入24根6类UTP。同一排相邻机柜布放1个24口光纤配线架和24芯光纤。

⑹ 机房①内设置2台网络配线柜，所有机柜的水平网络线缆均汇集到该网络配线柜，柜内采用配线架安装方式。

⑺ 机柜需要可靠接地。机柜、线缆等均需要按照相关标准要求清晰、规范标注，布线施工工艺需符合相关标准要求。

### （五）消防报警及有管网灭火系统

#### 1. 消防报警部分

⑴ 报警区域：2个机房、电源间、钢瓶间、监控间。

⑵ 应根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》规定进行设计，安装消防火灾自动报警系统设备，机房气体灭火区在吊顶上、吊顶下及地板下应分别设置感烟、感温探测器；非灭火区域在吊顶下设置感烟探测器。感烟探测器安装间距不超过15米，感温探测器安装间距不大于10米。

⑶ 火灾自动报警系统具备和自动灭火设备、空调、通风、排风、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门。火灾报警系统需与大楼消防系统联网报警。

⑷ 消防通道处门均向疏散方向开启。在机房区出口处设计安全出口标志灯、机房区内安装消防应急照灯、排风、排烟设备。

⑸ 消防控制区管道穿墙处均设防火阀。

⑹ 电源采用市电和消防主机自备电源供电方式。火灾报警、控制与电源管路应采用镀锌钢管明敷。

⑺ 消防控制区内安装探测器，采用烟感探测器和温感探测器组成双与信号，传输给报警控制器，工作人员根据控制器上所显示探测器编号及地址，确认此区域是否发生火情，根据相应的情况做出处理。

⑻ 消防主机应包含对琅琊校区中心机房的监控和报警处理。

⑼ 报警主机需求：

① 智能探测器和模块内置微处理器，具有数字滤波和自动补偿功能，采集数据真实可靠；

② 探测器具有灵敏度设置功能，可根据具体环境及重要性对报警灵敏度进行调节；

③ 探测总线与控制总线共用二总线，不分极性，探头模块全混编；

④ 系统采用交流、直流主备电供电系统，掉电时主备电自动切换，保证系统连续运行；

⑤ 可通过标准的RS-485总线连接楼层火灾显示盘复示火警；

⑥ 可配接10 点多线联动控制/监视点，对重要设备的控制和监视，带有8 点总线手动控制点；

⑦ 系统容量：100报警点（无极性两总线、全混编）。

#### 2. 灭火部分

⑴ 灭火区域：机房①和②、电源室。

⑵ 采用七氟丙烷气体灭火，有管网安装方式，设置专用的气体灭火钢瓶间，通过内外镀锌的无缝钢管输送气体到指定的灭火区域，自动灭火，即在不超过8s喷射一定浓度的七氟丙烷并使其均匀地充满整个保护区，将保护区内的火扑灭，以将损失降到最低。

⑶ 灭火系统的控制方式设计为自动、电气手动、机械应急手动三种启动方式，在保护区外应设置手动控制盒，设置声光报警及气体释放信号警告标志。保护区无人时，应采用自动控制方式，即自动控制报警，发出火警信号，自动启动灭火系统进行灭火。在保护区有人工作或值班时，应采用手动控制，即出现火情经手动启动，发出火警信号，启动灭火系统进行灭火。当保护区发生火情，系统电源或电气控制部分出现故障，不执行灭火命令时，可采用机械应急手动控制方式。

⑷ 当火灾报警时，在灭火系统喷放灭火剂前发现不需要启动灭火系统进行灭火的情况时，可按下紧急停止按钮阻止灭火指令的发出。

⑸ 防护区须设置泄压口，安装泄压口装置。

⑹ 消防灭火区配置专用空气呼吸器。

⑺ 系统按设计图安装完毕后，经消防主管部门检验合格，方可提交建设单位验收使用。

⑻ 气体灭火控制盘要求：

探测器回路线制：2线制，探测器回路长度可达1000 米；提供2 个探测器接入回路，回路采用2 线制方式，采用完善的代码冗余和数字去噪技术进行烟浓度和温度检测，保证系统的高稳定性；具备优良的火警反应速度，最大报警延迟2 秒；提供单一火警报警输出、复合火警报警输出功能，输出方式可设置为无源节点输出和＋24V有源输出，可用作封闭信号，以控制通风、空调等设备；² 提供独立的电磁阀驱动输出端口，支持3A（24V）电磁阀（电爆管）启动电流；可预置0~30 秒TD (H) Tj电磁阀（电爆管）自动启动延时时间，并提供启动倒计时显示 ；提供输入回路的断路故障检测功能和输出回路（有源输出方式）的短、断路故障检测功能；采用硬件电源自适应技术，保证了系统可在外部供电异常波动时稳定工作；主备电采用全电子式切换，使切换可靠、顺畅、无接缝；系统采用低功耗设计，备电连续工作时间大于48 小时。键盘锁密码保护，防止误操作；具有历史信息记录功能，可记录999 条火警信息、999 条故障信息和999条放气信息。

#### 3. 消防排气设计

本工程消防灭火区选用机械排烟，排烟口放置在对外出口处；负责将灭火时喷放出的七氟丙烷气体迅速排出室外，排气支管上设电动密闭阀，平时处于关闭状态，当气体灭火后自动打开密闭阀，排出灭火废气。

### （六）机房气体调节系统

1. 空调系统

⑴ 机房①配置2台精密空调；单台制冷量≥60KW，风量≥15000m3/h。组成一主一备工作模式，精密空调系统工作方式应为下送风、上回风方式。机房②规划配置2台精密空调，当前配置的1台与机房①同样规格。机房①还配置了2台行级空调，采用前送风后回风的水平送风方式，需和机柜并列安装。电源室配置了2台工业空调，每台额定制冷容量≥12.3KW。需为所有空调设计和配备好满足相应厂家要求的安装条件，包括内外机空间、电源、冷媒管道、电力和监控线缆、进排水管道、不低于50mm高的防水围堰、漏水监测绳等，使得空调能安全可靠安装和运行，并纳入机房动力环境监控系统的监控。

⑵ 精密空调的进排水管的布放，须严格按规范工艺施工。

⑶ 空调外机的放置需考虑到安全、节能和美观要求，做好降噪处理，不得影响机房窗户的开合和打开窗户时机房气体的顺畅流通。

2. 新风系统

⑴ 机房1和2分别需设置新风系统，送进机房的空气应为经过处理后的空气。新风不仅向机房内补充新鲜空气，还要维持机房内的正压。

⑵ 新风系统应与消防系统联动，当有消防信号时新风系统自动关闭。

⑶ 新风机满足：百分百纯新风引进，风量≥1500m3/h，风量三档可调。标配粗、中、亚高效三级过滤，过滤效率≥95%，工作噪音不超过53Db。产品免费质保三年。

### （七）机房应急电源系统（UPS系统）

⑴ 本次配置模块化UPS主机，输出精密配电是同一品牌的原装产品，集成在2个标准的机架中，都放置在电源室。UPS每个功率模块≥16KW，总功率最大可达160KW。

⑵ 配置了UPS主机原厂同一品牌的64节12V100AH免维护全封闭铅酸蓄电池（2组），电池设计寿命≥10年，含配套电池间连接线。需为UPS设计和准备好满足生产厂家要求的安装条件。

⑶ 为电源室规划不少于6个开放式多层（不超过4层）电池架的布局，每个至少可安全容纳100节阀控密闭铅酸蓄电池。本次配置1个电池架，以及将2个电池组与UPS主机相连接的线缆和开关。电池架要求：采用优质金属成型，受力均匀，耐用；整机经磷化喷塑，耐磨防蚀防锈；整体可快速装卸，后板装有开关及接线板，内配连接线，底部有接地装置；能安全可靠长期承载不低于100*40Kg计算）。

⑷ 引入或引出不间断电源的电线、电缆应分别穿保护管敷设，在支架上平行敷设应保持至少150mm 的距离；电线电缆的屏蔽护套接地连接可靠，与接地干线就近连接，紧固件齐全。

### （八）机房环境综合监控系统

机房监控采用开放式的基于TCP/IP协议的集中管理平台，监控系统的数据通讯完全基于以太网传输，可以实现对数据中心机房内基础设施设备的集中监控，包括UPS电源、精密空调、精密配电柜、配电盘、电量、开关状态、温湿度、漏水、门禁、视频监控、消防等等；可以实现对数据中心机房环境参数和状态的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行。可以实现对数据中心机房的安防视频摄像系统的集中监视，防止非法入侵，监控信息/信号可在夜间集成到大楼的安保系统中统一监控（如校保卫处的监控系统中）。

⑴ 已采购的5套门禁系统分别用于机房①和②以及走道入口的门，需为之准备安装条件，将机房区门禁系统接入机房集中监控管理系统内，由机房集中监控管理软件统一管理。

⑵ 在监控室设计一套LED液晶电视系统，单屏46英吋，以3行2列进行组合，系统设计并实施完毕，和已采购的动力监控系统对接，使得接上6个LED液晶电视即可正常显示各项监控信息，但6个LED液晶电视此次不采购（单独报价，但不计入项目总价）。

⑶ 琅琊校区机房的UPS、空调、视频监控、漏水、温湿度等也纳入机房动力环境监控系统中统一监控，改造所需材料及施工费用等，请列出清单，一并计入本次工程。

⑷ 该机房监控系统中所需要的各种监控控制线及电缆所需管道，投标单位需根据现场查看情况给出正确、合理、科学的设计方案经与投标单位协商后方可施工。

⑸ 硬盘录像机要求：不低于16路音视频和报警输入，支持8路录像同步回放，4路报警输出，2路视频输出，1路音频输出，1个语音对讲输入，8个SATA接口，每个接口支持容量大于2TB的硬盘，支持PAL/NTSC制式，含RS232、RS485、RJ-45和USB接口。

九、投标人注意事项

⑴ 附件2所列清单仅供投标时参考，请投标公司实地勘测，并与校方深入交流，再开展设计工作，根据设计方案和校方已采购的设备清单，增补合适类别、数量的设备/材料/辅材，根据“投标报价表”所列货物逐项进行单价报价。工程结算时，以综合单价与实际完成数量的乘积为准。

⑵ 投标所提供产品必须全部符合国家标准，必须是原厂正品，尤其是强电电缆必须符合国标。如果使用非国标产品或者偷工减料而产生的一切损失，施工方无条件承担由此带来的民事责任。所供货产品均提供原厂出货证明、合格证、国家相关部门的检测证书，杜绝假冒伪劣产品。

⑶ 施工过程中的电缆线头等金属元器件必须清理干净，以免给机房强电系统带来短路，产生明火隐患。

⑷ 机房施工使用的彩钢板、保温和其它装饰材料必须是阻燃材料；

⑸ 强电的配电柜设计必须符合国家标准（在将来考虑双母线方案时空开不能随意的把零线断掉），配电柜的电力和其它相关仪表的选购，必须遵循机房的实际情况，不能配置和机房负载不匹配的仪表。

⑹ UPS电池架的空开应选择相应规格的直流空开，禁用交流空开。

⑺ 所有的防雷接地、消防等必须得到相关部门的验收合格证明材料。

⑻ 弱电综合布线系统必须符合施工规范，所有布线必须使用福禄克电缆认证仪测试达到标准才能通过验收。

⑼ 所有项目经理和施工人员必须为投标公司正式员工，禁止挂靠。强电施工人员必须取得相关行业的职业证书，不能随意从市场上找水电工实施。

⑽ 中标公司实施前必须出具详细的施工计划手册，充分了解环境和需求，不能盲目施工。校方不承担返工等带来的损失，全部由中标公司负责。

## 附件1：滁州学院网络中心机房装修工程已购设备/材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机及功率模块、1个输出配电柜 | 模块化、阵列式，可热插拔，最大可扩160KW，输出功率≥64KW ,N+1每个功率模块≥16KW | 台 | 1 | 另行采购 |
| 2 | 电池及电池架、电池连接线 | 12V 100AH，阀控式密闭铅酸蓄电池 | 节 | 32×2 | 另行采购，含电池连接线 |
| 3 | 风冷型行级精密空调 | 制冷量≥9.9KW，宽度300mm，支持网络检测和漏水检测。 | 台 | 2 | 另行采购 |
| 4 | 下送风，上回风精密空调 | 制冷总功率要求≥65KW，标准风量≥15,600m3/h。 | 台 | 3 | 另行采购 |
| 5 | 工业空调 | 额定制冷容量：≥12.3KW，额定制热容量：≥14KW，含监控板 | 台 | 2 | 另行采购 |
| 6 | 动力监控系统 |  | 套 | 1 | 另行采购 |
| 6.1 | 机架式监控基站及线缆 | 模块化设计，支持SSL加密报警传输和实时摄像,摄像头自带门禁联动开关。 | 台 | 2 | 另行采购 |
| 6.2 | 带5米USB线缆和安装套件的摄像头盒及扩展线缆、信号线 | 带5米USB线缆和安装套件的摄像头盒(摄像头自带麦克风，支持SSL加密报警传输和实时摄像，摄像头自带门禁联动开关) | 个 | 6 | 另行采购 |
| 6.3 | 漏水检测 |  | 套 | 6 | 另行采购 |
| 6.4 | 温湿度传感器 | 满足零下10%到90%的湿度监测，满足零下28度到60度的温度监测 | 个 | 6 | 另行采购 |
| 6.5 | 烟感传感器 |  | 个 | 5 | 另行采购 |
| 6.6 | 门禁系统及连接线缆 |  | 套 | 5 | 另行采购 |
| 6.7 | 短信报警 | 可以通过GSM短信设备进行报警 | 套 | 1 | 另行采购 |
| 7 | 机房用机柜 |  |  |  |  |
| 7.1 | 机柜及顶部电力走线槽/弱电走线槽 | 自然冷却型多功能机柜（黑色），宽600×深1100×高42U，顶部走线槽、数据和电源梯桥架，支持上走线和下走线，调平支腿和接地螺栓，顶部和底部走线孔，含可网络监控的16A机架式PDU | 台 | 33 | 另行采购 |
| 7.2 | 网络柜及顶部电力走线槽/弱电走线槽 | 自然冷却型多功能机柜（黑色），宽750×深11000×高42U，顶部走线槽、数据和电源梯桥架，支持上走线和下走线，调平支腿和接地螺栓，顶部和底部走线孔，含可网络监控的16A机架式PDU | 台 | 3 | 另行采购 |
| 7.3 | 梯桥架 | 两排机柜之间强电、弱电双线槽，无工具安装，具有电磁辐射屏蔽功能 | 个 | 3 | 另行采购 |
| 8 | 全钢抗静电活动地板 | 600*600*35mm，四周有印刷边，含配套的满足安装要求的安装辅材 |  |  | 另行采购 |
| 9 | 24口模块化6类非屏蔽配线架（含模块和理线器） | 2U，19英寸机架/机柜安装，可自由组合六类信息端口和各类光纤端口，每个配线架配置4个RJ-45管理模块（共24个6类RJ-45端口） | 个 | 57 | 另行采购 |
| 10 | 24口机架式光纤配线架（LC含面板及耦合器） | 1U，19英寸机架/机柜安装，可自由组合六类信息端口和各类光纤端口，每个配线架配置4个LC-LC管理模块（共48个LC端口） | 个 | 19 | 另行采购 |
| 11 | 六类四对非屏蔽双绞线 | CMR阻燃外皮，灰色；线规：23AWG； | 箱 | 30 | 另行采购 |
| 12 | 六类数据非屏蔽跳线 | 2m，标准的RJ45护套（阻燃、低烟无卤） | 根 | 390 | 另行采购 |